Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Распоряжение

от 08.06.2022г. с.Елнать №33

Об утверждении плана мероприятий

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на территории населенных пунктов Елнатского сельского поселения

В целях устранения выявленных в рамках внеплановой проверки нарушений требований пожарной безопасности при решении вопросов местного значения в части, касающейся первичных мер пожарной безопасности на территориях населенных пунктов,

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов Елнатского сельского поселения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области Г.И.Гарнова

Приложение

к распоряжению администрации Елнатского сельского поселения

от 08.06.2022 №33

План мероприятий

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на территории населенных пунктов Елнатского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| насел.  пункт | нарушение | мероприятие  по устранению | срок  исполнения |
| с.Тихон-Воля | 1. Отсутствует площадка (пирс) с твердым покрытием размером не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года на пожарном водоеме ул.Нагорная. Водоисточник не очищен от растительности. | оборудование площадки, очистка водоема | июль 2022г. |
| 2. У водоисточника на ул.Нагорная отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. | обновление противопожарных минерализованных полос шириной до 10м | июль 2022г. |
| 4. На территории общего пользования населенного пункта устроены свалки горючих отходов. | ликвидация свалки горючих отходов | 01.06.2022 направлена заявка в администрацию Юрьевецкого мун. р-на на выделение межбюджетных трансфертов на ликвидацию свалки |
| 5. Органом местного самоуправления не определены места и способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий. | распоряжение от 08.06.2022  № 32 | выполнено 08.06.2022 |
| д.Пелевино | 1. Не обеспечен подъезд к водоисточнику на ул.Центральная за сельским домом культуры (на площадке с твердым покрытием имеются кустарники, препятствующие проезду пожарной техники). | очистка подъезда к пожарному водоему от кустарников | выполнено 01.06.2022г. |
| 2. У водоисточника на ул. Центральная за сельским домом культуры отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 3. Затоплен пожарный гидрант (ПГ №1), расположенный на ул.Центральная, напротив сельского дома культуры (в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | откачка воды из колодца ПГ №1, установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 4. Затоплен пожарный гидрант (ПГ №2), расположенный на ул.Советская, у д. 14 (в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | откачка воды из колодца ПГ №2, установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 5. Затоплен пожарный гидрант (ПГ №3), расположенный на ул.Полевая, у д. 1 (в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | откачка воды из колодца ПГ №3, установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 6. Отсутствует подъезд для пожарной техники к пожарному гидранту (ПГ №4), расположенный на ул.Центральная, у д.35. Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | устройство подъезда к ПГ №4, установка указателя со светоотражающей поверхностью | июль 2022г.  (адрес ПГ №4 по Реестру - напротив дома №17) |
| 7. Неисправен пожарный гидрант (ПГ №5), расположенный на ул.Молодежная, у д. 10 (снят, в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | ПГ №5 на ул.Молодежная, у д.10, исключен из Реестра противопожарного водоснабжения | действующий Реестр противопо  жарного водоснабжения направлен в пож. часть г.Юрьевец |
| 8. Затоплен пожарный гидрант (ПГ №6), расположенный на ул.Мира, у д. 6 (в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | откачка воды из колодца ПГ №6, установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 9. Неисправен пожарный гидрант (ПГ №7), расположенный на ул.Мира, у д. 15 (заглушен, в колодце вода). Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | ПГ №7 на ул.Мира, у д. 15 исключен из Реестра противопожарного водоснабжения | действующий Реестр противопо  жарного водоснабжения направлен в пож. часть г.Юрьевец |
| 10. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. | обновление противопожарных минерализованных полос шириной до 10м | июль 2022г. |
| 11. На территории общего пользования населенного пункта устроены свалки горючих отходов. | ликвидация свалки горючих отходов | 01.06.2022 направлена заявка в администрацию Юрьевецкого мун. р-на на выделение межбюджетных трансфертов на ликвидацию свалки |
| 12. Органом местного самоуправления не определены места и способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий. | распоряжение от 08.06.2022  № 32 | выполнено |
| д.Беляево | 1. Отсутствует площадка (пирс) с твердым покрытием размером не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года на пожарном водоеме у д.5. | оборудование площадки | июль 2022г. |
| 2. У водоисточника у д.5 отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, а также направления движения к нему. | установка указателя со светоотражающей поверхностью | июнь 2022г. |
| 3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. | обновление противопожарных минерализованных полос шириной до 10м | июль 2022г. |
| 4. На территории общего пользования населенного пункта устроены свалки горючих отходов. | ликвидация несанкционированного навала мусора | 01.06.2022 направлена заявка в администрацию Юрьевецкого мун. р-на на выделение межбюджетных трансфертов на ликвидацию свалки |
| 5. Органом местного самоуправления не определены места и способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий. | распоряжение от 08.06.2022  № 32 | выполнено |