# Оглавление

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

1.1	Функциональная структура теплоснабжения.	7

Общая характеристика Пелевинского сельского поселения Юрьевецкого района Ивановской области.	7

Зоны действия производственных котельных.	8

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	8

1.2	Источники тепловой энергии.	9

1.2.1. Структура и описание основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	9

1.2.2. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, ограничения тепловой мощности. Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто.	11

1.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	12

1.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	13

1.2.5. Среднегодовая загрузка оборудования.	16

1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	17

1.2.7. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	17

1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	17

1.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	18

1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	18

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	22

1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	25

1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	25

1.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	25

1.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	25

1.3.7. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	31

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	32

1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.	39

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	41

1.3.11. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 2 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь.	42

1.3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	42

1.3.13. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	43

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	45

1.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	45

1.3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	46

1.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	46

1.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	46

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии	46

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.	51

1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	51

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	53

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	54

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	54

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	54

1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.	55

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	55

1.6.4. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с деффицитом тепловой мощности.	56

1.7	Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения Пелевинского селького поселения.	57

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	57

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	57

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	58

1.9	Надежность теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.	58

1.9.1. Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.	58

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	61

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пелевинского сельского поселения.	62

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.	62

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций Пелевинского  сельского поселения.	62

1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций Пелевинского сельского поселения.	63

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	66

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.	66

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Пелевинского сельского поселения	67

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	67

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.	67

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	68

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	68

Глава 2 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Пелевинского сельского поселения	69

2.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	69

2.2  Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	70

2.3  Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	74

2.4  Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	75

2.5  Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	75

Глава 3 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки.	76

3.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	76

3.2 перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	81

3.3 существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.	82

3.4 существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	83

3.5 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	83

3.6 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	83

3.7   Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	84

3.8  затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	85

3.9   значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	85

3.10   значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности	85

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	86

4.1 перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	86

4.2 перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	86

Глава 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.	87

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	87

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	87

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	88

5.4 меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	96

5.5 меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	96

5.6 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	96

5.7 Предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	96

5.8 Предложения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	97

Глава 6  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.	98

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	98

6.3 Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	98

Глава 7  Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.	103

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения	105

8.1.  Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.	105

8.2.  Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	108

Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	109

9.1 решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	109

9.2 решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	110

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.	111

- Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения.

- Общая характеристика Пелевинского сельского поселения Юрьевецкого района Ивановской области.

Пелевинское сельское поселение  -  расположено в северной части Юрьевецкого муниципального района, граничит на востоке с Юрьевецким городским поселением, на юге с Соболевским, на западе с Елнатским сельскими поселениями, на севере с Горьковским водохранилищем.

Ориентировочная площадь поселения  -  306,0 кв.км., протяженность границы 56,53  км. На территории поселения проживает – 926 человек (по данным от 01.01.2013г.)

Административным центром Пелевинского сельского поселения является    д. Пелевино. Находится на расстоянии 142 км от областного центра, в 9 км от районного центра г. Юрьевец.

На территории поселения расположены  29 населенных пунктов:

д. Пелевино, д. Акулиха, д. Барабаниха, д. Бенькино, д. Бердиха, д. Богомолово,  д. Дворищи, д. Демидовка, д. Ермоленка, д. Ермолово, д. Ершиха, д. Заливенки,  д. Куретнево, д. Лазарево, д. Латышиха, д. Лобаны, д. Мальгино, д. Никулино,     д. Пигарево, д. Потемкино, д. Сельцо-Тюримово, д. Скуратиха, д. Содомово,        д. Спириха, д. Стегаиха, д. Тихон-Воля, д. Токарево, д. Чертежи, д. Ярцево.

Территория поселения расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Для поселения характерно большое количество рек и ручьев, все населенные пункты находятся у воды. По территории не проходит крупных транзитных сетей и дорог.

Зоны действия производственных котельных.

Сложившиеся в д. Пелевино и д. Лобаны схемы теплоснабжения включают в себя единый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных  коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -4,1 ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4,1 м/с;

- Продолжительность отопительного периода: 221 сут.;

- График работы котельных 95/70 ОС

Тепловые источники работают на угле. Резервное топливо не предусмотрено.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

К настоящему времени в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

  - Источники тепловой энергии.

1.2.1. Структура и описание основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.

Котельные Пелевинского сельского поселения Юрьевецкого района Ивановской области

Данные централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -4,1 ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4,1 м/с;

- Продолжительность отопительного периода: 221 сут.;

- График работы котельных 95/70 ОС

Тепловые источники работают на угле. Резервное топливо не предусмотрено.

Теплоснабжение д. Пелевино и д. Лобаны осуществляется от двух котельных: котельная №15 и котельная №16 соответственно.

# Котельная №15 ООО «Тепло-село» д. Пелевино:

Общая протяженность тепловых сетей котельной №15 ООО «Тепло-село» в однотрубном исполнении составляет 821 м., график работы котельной - 95/700С. Ниже в таблице 1.1. приведен список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной.

# Таблица 1.1.

| № | Марка | Давление в прямом и обратном трубопроводе | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Вид основного топлива | Год установки | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 ООО «Тепло-село» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВТ 1,0 | 3,0 кгс/м2 2,5 кгс/м2 | 0,86 Гкал/час | 0,86 Гкал/час | уголь | 2002 | 80,0 |
| 2 | КВТ 0,63 |  | 0,54 Гкал/час | 0,54 Гкал/час | уголь | 2002 | 81,1 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

# Таблица 1.2.

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2013 г.) | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| 218,7 | 145 - 150 |

# Котельная №16 ООО «Тепло-село» д. Лобаны:

Общая протяженность тепловых сетей котельной №16 ООО «Тепло-село» в однотрубном исполнении составляет 1300 м., график работы котельной - 95/700С. Ниже в таблице 1.3. приведен список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной.

# Таблица 1.3.

| № | Марка | Давление в прямом и обратном трубопроводе | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Вид основного топлива | Год установки | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 ООО «Тепло-село» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВТ 1,0 | 3,0 кгс/м2 2,5 кгс/м2 | 0,86 Гкал/час | 0,86 Гкал/час | уголь | 1997 | 80,4 |
| 2 | Универсал 6 |  | 0,51 Гкал/час | 0,51 Гкал/час | уголь | 1996 | 81,1 |
| 3 | Универсал 6 |  | 0,51 Гкал/час | 0,51 Гкал/час | уголь | 1996 | 81,1 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

# Таблица 1.4.

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2013 г.) | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| 218,5 | 145 - 150 |

Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации рекомендуют модернизировать оборудование котельных с полной автоматизацией и диспетчеризацией.

Выполнение данного мероприятия позволит:

- повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;

- повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;

- сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ,  затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.

1.2.2. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, ограничения тепловой мощности. Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

# Котельная №15 ООО «Тепло-село»

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

# Таблица 1.5.

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 1,4 | 1,372 | 0,028 |

# Котельная №16 ООО «Тепло-село»

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

# Таблица 1.6.

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,88 | 1,88 | 1,842 | 0,038 |

1.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

# Котельная №15 ООО «Тепло-село»:

# Таблица 1.7.

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КВТ 1,0 | 2002 | 20 лет | 8 лет |
| КВТ 0,63 | 2002 | 20 лет | 8 лет |

В настоящее время котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2014/2015 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом тепловых сетей ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

# Котельная №16 ООО «Тепло-село»:

# Таблица 1.8.

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КВТ 1,0 | 1997 | 20 лет | 3 года |
| Универсал 6 | 1996 | 20 лет | 2 года |
| Универсал 6 | 1996 | 20 лет | 2 года |

В настоящее время котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2014/2015 г. При этом, в связи с высоким износом тепловых сетей ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

1.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения Пелевинского сельского поселения используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.  Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений

Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=20+(20-tнар)Ч[(tрпс-20)/(20-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: tос=20+(20-tнар)Ч[(tрос-20)/(20-tрно)],

где 20 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.

Отдельно необходимо отметить, что на источниках тепловой энергии, расположенным в д. Пелевино и д. Лобаны, по данным полученным от ресурсоснабжающей организации, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику.

# Таблица 1.9.

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | t воды в подающем трубопроводе | min t воды в обратном трубопроводе |
| 31,0 | 95,0 | 70,0 |
| -30,5 | 94,4 | 69,6 |
| -30,0 | 93,8 | 69,3 |
| -29,5 | 93,2 | 68,9 |
| -29,0 | 92,5 | 68,5 |
| -28,5 | 91,9 | 68,1 |
| -28,0 | 91,3 | 67,8 |
| -27,5 | 90,7 | 67,4 |
| -27,0 | 90,1 | 67,0 |
| -26,5 | 89,4 | 66,7 |
| -26,0 | 88,8 | 66,3 |
| -25,5 | 88,2 | 65,9 |
| -25,0 | 87,6 | 65,5 |
| -24,5 | 86,9 | 65,1 |
| -24,0 | 86,3 | 64,8 |
| -23,5 | 85,7 | 64,4 |
| -23,0 | 85,1 | 64,0 |
| -22,5 | 84,4 | 63,6 |
| -22,0 | 83,8 | 63,2 |
| -21,5 | 83,2 | 62,8 |
| -21,0 | 82,5 | 62,4 |
| -20,5 | 81,9 | 62,0 |
| -20,0 | 81,3 | 61,7 |
| -19,5 | 80,6 | 61,2 |
| -19,0 | 80,0 | 60,9 |
| -18,5 | 79,3 | 60,5 |
| -18,0 | 78,7 | 60,1 |
| -17,5 | 78,1 | 59,7 |
| -17,0 | 77,4 | 59,3 |
| -16,5 | 76,8 | 58,9 |
| -16,0 | 76,1 | 58,5 |
| -15,5 | 75,5 | 58,1 |
| -15,0 | 74,8 | 57,7 |
| -14,5 | 74,2 | 57,3 |
| -14,0 | 73,5 | 56,9 |
| -13,5 | 72,9 | 56,4 |
| -13,0 | 72,2 | 56,0 |
| -12,5 | 71,6 | 55,6 |
| -12,0 | 70,9 | 55,2 |
| -11,5 | 70,2 | 54,8 |
| -11,0 | 69,6 | 54,4 |
| -10,5 | 68,9 | 54,0 |
| -10,0 | 68,2 | 53,5 |
| -9,5 | 67,6 | 53,1 |
| -9,0 | 66,9 | 52,7 |
| -8,5 | 66,2 | 52,2 |
| -8,0 | 65,5 | 51,8 |
| -7,5 | 64,9 | 51,4 |
| -7,0 | 64,2 | 51,0 |
| -6,5 | 63,5 | 50,5 |
| -6,0 | 62,8 | 50,1 |
| -5,5 | 62,1 | 49,6 |
| -5,0 | 61,5 | 49,2 |
| -4,5 | 60,8 | 48,8 |
| -4,0 | 60,1 | 48,3 |
| -3,5 | 59,4 | 47,8 |
| -3,0 | 58,7 | 47,4 |
| -2,5 | 58,0 | 47,0 |
| -2,0 | 57,3 | 46,5 |
| -1,5 | 56,6 | 46,0 |
| -1,0 | 55,9 | 45,6 |
| -0,5 | 55,2 | 45,1 |
| 0,0 | 54,5 | 44,7 |
| 0,5 | 53,7 | 44,2 |
| 1,0 | 53,0 | 43,7 |
| 1,5 | 52,3 | 43,2 |
| 2,0 | 51,6 | 42,8 |
| 2,5 | 50,9 | 42,3 |
| 3,0 | 50,1 | 41,8 |
| 3,5 | 49,4 | 41,3 |
| 4,0 | 48,6 | 40,8 |
| 4,5 | 47,9 | 40,3 |
| 5,0 | 47,2 | 39,8 |
| 5,5 | 46,4 | 39,3 |
| 6,0 | 45,7 | 38,8 |
| 6,5 | 44,9 | 38,3 |
| 7,0 | 44,1 | 37,8 |
| 7,5 | 43,4 | 37,2 |
| 8,0 | 42,6 | 36,7 |
| 8,5 | 41,8 | 36,2 |
| 9,0 | 41,0 | 35,6 |
| 9,5 | 40,2 | 35,1 |
| 10,0 | 39,4 | 34,5 |

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

1.2.5. Среднегодовая загрузка оборудования.

# Таблица 1.10.

| Наименование котельной | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Среднегодовая нагрузка, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 ООО «Тепло-село» | 1,4 | 0,07 | 5 |
| Котельная №16 ООО «Тепло-село» | 1,88 | 0,11 | 6 |

Среднегодовая нагрузка рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.

1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Перечень источников тепловой энергии Пелевинского сельского поселения с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации экспертной группы по необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.11.

# Таблица 1.11

| Наименование котельной | Наличие приборов учета т.э. | Необходимость в установке приборов учета т.э. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 | нет | есть |
| Котельная №16 | нет | есть |

Таким образом, согласно предварительным перспективным планам развития системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения, по мнению экспертной группы необходимо  установить на котельной №15 и котельной №16 приборы учета отпущенной тепловой энергии.

1.2.7. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не было.

В среднем на проведение восстановление работоспособности оборудования затрачивается по статистическим данным за последние 3 года – 6,6 часа.

1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии не выдавалось.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Более детальная прорисовка тепловых схем с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от источника тепловой энергии в д. Пелевино и д. Лобаны представлена в электронной модели системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

# Существующая схема теплоснабжения от котельной №15  ООО «Тепло-село»

# Схема теплоснабжения от котельной №15  ООО «Тепло-село» после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной №16 ООО «Тепло-село»

Схема теплоснабжения от котельной №16  ООО «Тепло-село» после проведения наладочных работ

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

# Котельная №15 ООО «Тепло-село» д. Пелевино

# Таблица 1.12.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина под., м | Длина обр., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК1 | 159 | 159 | 9,5 | 9,5 |
| ТК1 | ТК2 | 159 | 159 | 53,2 | 53,2 |
| ТК2 | ТК3 | 159 | 159 | 120,2 | 120,2 |
| ТК3 | ТК4 | 159 | 159 | 17,2 | 17,2 |
| ТК4 | ТК6 | 57 | 57 | 88,8 | 88,8 |
| ТК2 | ТК8 | 108 | 108 | 40,3 | 40,3 |
| ТК8 | ТК9 | 32 | 32 | 20,6 | 20,6 |
| ТК9 | ТК10 | 32 | 32 | 41,3 | 41,3 |
| ТК10 | Советская,16 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
| ТК9 | Советская,12 | 25 | 25 | 9,1 | 9,1 |
| ТК10 | Советская,13-14 | 25 | 25 | 8,1 | 8,1 |
| ТК8 | ТК12 | 108 | 108 | 24 | 24 |
| ТК12 | ТК13 | 108 | 108 | 49,6 | 49,6 |
| ТК12 | Советская,10 | 25 | 25 | 6,1 | 6,1 |
| ТК13 | ТК14 | 57 | 57 | 26,3 | 26,3 |
| ТК14 | ТК15 | 57 | 57 | 12,7 | 12,7 |
| ТК14 | Советская,Контора | 25 | 25 | 8,1 | 8,1 |
| ТК15 | Советская,Контора | 25 | 25 | 6,5 | 6,5 |
| ТК13 | ТК16 | 108 | 108 | 42,8 | 42,8 |
| ТК16 | ТК17 | 108 | 108 | 38,8 | 38,8 |
| ТК16 | Школьная,2 | 25 | 25 | 7,4 | 7,4 |
| ТК17 | Школьная,4 | 25 | 25 | 7,1 | 7,1 |
| ТК4 | Советская,Клуб | 32 | 32 | 27,3 | 27,3 |
| ТК6 | Центральная,12 | 57 | 57 | 41,3 | 41,3 |
| ТК17 | Школьная,Школа | 57 | 57 | 77,4 | 77,4 |

# Котельная №16 ООО «Тепло-село» д. Лобаны

# Таблица 1.13.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина под., м | Длина обр., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 | ТК1 | 159 | 159 | 78 | 78 |
| ТК1 | ТК2 | 159 | 159 | 157 | 157 |
| ТК2 | ТК4 | 159 | 159 | 69,6 | 69,6 |
| ТК4 | ТК5 | 133 | 133 | 46,9 | 46,9 |
| ТК5 | ТК6 | 133 | 133 | 73,2 | 73,2 |
| ТК6 | ТК7 | 108 | 108 | 89,4 | 89,4 |
| ТК7 | ТК8 | 108 | 108 | 43,2 | 43,2 |
| ТК8 | ТК9 | 108 | 108 | 56 | 56 |
| ТК9 | ТК10 | 76 | 76 | 187,4 | 187,4 |
| ТК10 | ТК11 | 76 | 76 | 52,3 | 52,3 |
| ТК11 | Цветочная,15 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| ТК11 | Цветочная,14 | 32 | 32 | 15 | 15 |
| ТК10 | Цветочная,13 | 32 | 32 | 13,9 | 13,9 |
| ТК10 | Цветочная,жилой дом | 32 | 32 | 32,1 | 32,1 |
| ТК9 | ,Жилой дом | 32 | 32 | 12,9 | 12,9 |
| ТК8 | ,11 | 32 | 32 | 22,9 | 22,9 |
| ТК7 | ,Жилой дом | 32 | 32 | 21,5 | 21,5 |
| ТК5 | Волжская,2 | 57 | 57 | 8,7 | 8,7 |
| ТК4 | Волжская,1 | 57 | 57 | 11,4 | 11,4 |
| ТК2 | ТК3 | 32 | 32 | 8,9 | 8,9 |
| ТК3 | ,АТС | 25 | 25 | 6,8 | 6,8 |
| ТК3 | ,Контора | 25 | 25 | 23,9 | 23,9 |
| ТК1 | ,Клуб | 57 | 57 | 21,6 | 21,6 |
| ТК6 | ,ДС | 57 | 57 | 55,2 | 55,2 |
| Котельная №16 | ТК1 | 159 | 159 | 78 | 78 |
| ТК1 | ТК2 | 159 | 159 | 157 | 157 |
| ТК2 | ТК4 | 159 | 159 | 69,6 | 69,6 |
| ТК4 | ТК5 | 133 | 133 | 46,9 | 46,9 |
| ТК5 | ТК6 | 133 | 133 | 73,2 | 73,2 |
| ТК6 | ТК7 | 108 | 108 | 89,4 | 89,4 |
| ТК7 | ТК8 | 108 | 108 | 43,2 | 43,2 |
| ТК8 | ТК9 | 108 | 108 | 56 | 56 |
| ТК9 | ТК10 | 76 | 76 | 187,4 | 187,4 |
| ТК10 | ТК11 | 76 | 76 | 52,3 | 52,3 |
| ТК11 | Цветочная,15 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| ТК11 | Цветочная,14 | 32 | 32 | 15 | 15 |
| ТК10 | Цветочная,13 | 32 | 32 | 13,9 | 13,9 |
| ТК10 | Цветочная,жилой дом | 32 | 32 | 32,1 | 32,1 |
| ТК9 | ,Жилой дом | 32 | 32 | 12,9 | 12,9 |
| ТК8 | ,11 | 32 | 32 | 22,9 | 22,9 |

Информация, необходимая для соответствующего описания компенсирующих устройств, ресурсоснабжающей организацией не представлена.

Характеристика грунтов на территории Пелевинского сельского поселения в местах прокладки тепловых сетей: Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами. В геологическом строении территории принимают участие метаморфические и интрузивные породы кристаллического фундамента (граниты, гнейсы и мигматиты) архейско-протерозойского возраста и терригенно-карбонатные отложения осадочного чехла Русской платформы (чередование песков, глин, карбонатных пород, гипса и каменной соли) вендского, девонского, каменноугольного (карбонового), юрского, мелового и четвертичного возрастов. Мощность осадочного чехла изменяется от 850 до 1200 м.

Рельеф - по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек, балками и оврагами. Встречаются карстовые формы рельефа- провальные воронки, котловины, подземные пустоты.

1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации в качестве запорной арматуры в котельной №15 и котельной №16 используются –чугунные задвижки марки 30ч6бр. Задвижка чугунная 30ч6бр, фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

# Прокладка тепловых сетей д. Пелевино и д. Лобаны надземная.

1.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации по факту на источниках (котельная №15 и котельная №16) используется температурный график

95-70 0С.

1.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей д. Пелевино и д. Лобаны, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены в приложении и на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска теплоты осуществляется в качественном режиме с графиком изменения температур теплоносителя τ 01/τ 02 = 95/70 ºС.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-31 ºС. При этом требуемые температуры теплоносителя при графике 95/70 ºС в подающей магистрали τ01 = 39,4 ºС, обратной магистрали τ02 = 34,5 ºС. Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при среднеотопительной температуре грунта +2,4 ºС. Численные результаты величин гидравлических и тепловых характеристик режимных параметров приведены в Приложении.

Качественная картина тепловых и гидравлических режимов дана на рисунках в приложении. На рисунках видно, что одна часть потребителей в схеме теплоснабжения получает тепловой энергии в той или иной степени больше заявленного (строения красной градации), а другая часть меньше (строения синей градации). К зданиям, окрашенным в зеленый цвет, подводится расчетное количество теплоносителя. Также на Рисунках видно, что участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормальнопроводящими  (удельные потери до 15 мм/м), окрашенные в красный цвет - с повышенными гидравлическими потерями (удельные потери от 15 до 35 мм/м) и в коричневый цвет – с недопустимыми потерями (от 35 и выше мм/м).

# Котельная №15 ООО «Тепло-село» д. Пелевино

Напорный режим  работы котельной составляет: Нпод = 30 м, Нобр = 25 м, с полезным перепадом 5 м. Для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо осуществить наладочные мероприятия – расстановку дроссельных сужающих устройств (шайб). Результат расчета дроссельных сужающих устройств (шайб) от котельной приведен в приложении.

На пьезометрическом графике №1 мы видим падение давления от источника до здания Центральная 12 до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

График №1

На пьезометрическом графике №2 мы видим падение давления от источника до здания Советская контора до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

# График №2

На пьезометрическом графике №3 мы видим падение давления от источника до здания Школы до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

График №3

# Котельная №16 ООО «Тепло-село» д. Лобаны

Напорный режим  работы котельной составляет: Нпод = 30 м, Нобр = 25 м, с полезным перепадом 5 м. Для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо осуществить наладочные мероприятия – расстановку дроссельных сужающих устройств (шайб). Результат расчета дроссельных сужающих устройств (шайб) от котельной приведен в приложении.

На пьезометрическом графике №4 мы видим падение давления от источника до здания Волжская 2 до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

График №4

На пьезометрическом графике №5 мы видим падение давления от источника до здания Клуба до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

# График №5

На пьезометрическом графике №6 мы видим падение давления от источника до здания Цветочная 15 до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

График №6

1.3.7. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации отказов тепловых сетей по вине предприятия не возникало.

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов.  С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако, методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины,но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и безканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ресурсоснабжающие организации Пелевинского сельского поселения проводят работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

# 1.Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей ( 1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

# 2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии -  проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр  - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование  -  по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

# 3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года  сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

1. Процедура ремонтов.

# 1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

# 1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

# 1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены ниже в таблице.

# Таблица 1.14

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  |  | с затратами теплоносителя | всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | прокладка в помещениях | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 | вода | 185,97 | 21,04 | 0 | 0 | 21,04 | 207,00 | 25,79 | 172,57 | 0,00 | 198,35 | 10,37 | 208,72 |
| Котельная №16 | вода | 251,58 | 28,46 | 0 | 0 | 28,46 | 280,03 | 0,00 | 522,77 | 0,00 | 522,77 | 14,02 | 536,80 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 | вода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №16 | вода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Паропроводы, конденсатопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 Котельная №16 | Пар/вода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.11. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 2 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь.

Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям за 2013 год:

# Таблица 1.15.

| № п/п | Наименование котельной | Размерность | Потери в тепловых сетях факт 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 | Гкал/год | 201,718 |
| 2 | Котельная №16 | Гкал/год | 516,315 |

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной  №15 и котельной №16 превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.

1.3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

По данным полученным ресурсоснабжающей организации предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.

1.3.13. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схема отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Для потребителей тепловой энергии расположенных в д. Пелевино и д. Лобаны характерно зависимое непосредственное присоединение.

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Перечень источников тепловой энергии д. Пелевино и д. Лобаны с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации экспертной группы по необходимости установки дополнительных приборов учета.

# Таблица 1.16.

| Наименование котельной | Наличие приборов учета т.э. | Необходимость в установке приборов учета т.э. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 | нет | есть |
| Котельная №16 | нет | есть |

Таким образом, согласно предварительным перспективным планам развития системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения, по мнению экспертной группы необходимо установить на котельной №15 и котельной №16 по одному прибору учета отпущенной тепловой энергии.

1.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Диспетчерская служба, согласно данным ресурсоснабжающей организации, отсутствует.

1.3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации центральных тепловых пунктов и насосных станций принадлежащих предприятию нет.

1.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

1.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время в Пелевинском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

# Таблица 1.17.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №15 д. Пелевино | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,32 |
| 0,21 | 0,70 |
| 0,33 | 1,03 |
| 0,55 | 1,11 |
| 1 | 1,81 |
| 1,65 | 1,84 |

# Таблица 1.18.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №16 д. Лобаны | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,32 |
| 0,21 | 0,70 |
| 0,33 | 1,03 |
| 0,55 | 1,11 |
| 1 | 1,81 |
| 1,65 | 1,84 |

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Расчет, с целью определения, тепловых нагрузок систем отопления потребителей, подключенных к котельным д. Пелевино и д. Лобаны, проводился в соответствии со следующими нормативными документами: Постановлением «Об утверждении Правил установления нормативов потребления коммунальных услуг» и Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения -  МДК 4-05.2004.

В работе определены тепловые нагрузки зданий на отопление при расчетных температурах наружного воздуха, а также определены нормативы расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 жилой площади по каждому жилому дому и в целом по муниципальному образованию.

Характеристика потребителей,  отапливаемых в  д. Пелевино котельная №15 ООО «Тепло-село»

# Таблица 1.19.

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С |
| --- | --- | --- |
| с.Пелевино ул. Центральная №12 | 0,059 | 20 |
| с.Пелевино ул.Школьная д. №6 | 0,008 | 20 |
| с.Пелевино: Советская №12 | 0,015 | 20 |
| с.Пелёвино: Советская №14 | 0,015 | 20 |
| с.Пелевино: Школьная №2 | 0,008 | 20 |
| с.Пелевино: Школьная №4 | 0,017 | 20 |
| с.Пелёвино:клуб | 0,016 | 16 |
| с.Пелёвино:администрация | 0,010 | 20 |
| с.Пелёвино:РУФПС | 0,001 | 20 |
| с.Пелёвино:ТЕЛЕКОМ | 0,001 | 20 |

Расчет нагрузок системы теплоснабжения, объем годового нормативного теплопотребления и норматив расхода тепловой энергии  на 1 м2 жилой площади в год приведены в таблице выше.

Обозначения, принятые в таблице:

Qmax – максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час;

Qо всего дома. – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием при расчетной температуре, Гкал/год;

В расчете были определены максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления для котельной №15 д. Пелевино – 0,15 Гкал/час.

Характеристика потребителей,  отапливаемых в  д. Лобаны котельная №16 ООО «Тепло-село»

# Таблица 1.20.

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С |
| --- | --- | --- |
| д. Лобаны ул. Волжская д.1 | 0,088 | 20 |
| д.Лобаны ул. Волжская д.2 | 0,048 | 20 |
| д.Лобаны ул. Цветочная д.13 | 0,018 | 20 |
| д.Лобаны ул. Цветочная д.14 | 0,019 | 20 |
| д.Лобаны ул. Цветочная д.15 | 0,009 | 20 |
| с.Лобаны клуб | 0,018 | 16 |
| с.Лобаны:МУП "Заря" | 0,008 | 20 |
| с.Лобаны:РУФПС | 0,002 | 20 |
| с.Лобаны:нач. школа 1/2 | 0,019 | 20 |
| с.Лобаны:ТЕЛЕКОМ | 0,003 | 20 |

Расчет нагрузок системы теплоснабжения, объем годового нормативного теплопотребления и норматив расхода тепловой энергии  на 1 м2 жилой площади в год приведены в таблице выше.

Обозначения, принятые в таблице:

Qmax – максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час;

Qо всего дома. – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием при расчетной температуре, Гкал/год;

В расчете были определены максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления для котельной №16 д. Лобаны – 0,232 Гкал/час.

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В настоящее время в России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Главным преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Фактические значения потребления тепловой энергии за 2013 год представлены в следующей таблице.

# Таблица 1.21.

| Наименование котельной | Общий отпуск в сеть, Гкал | Потери т/э в т/с, Гкал | Реализация т/энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 544,581 | 201,718 | 342,863 |
| Котельная №16 | 1048,144 | 516,315 | 531,828 |

Как видно из представленной таблицы, при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям д. Пелевино от котельной №15 ООО «Тепло-село» реализуется порядка 63 % тепловой энергии, оставшиеся 37% теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.

Как видно из представленной таблицы, при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям д. Лобаны от котельной №16 ООО «Тепло-село» реализуется порядка 51 % тепловой энергии, оставшиеся 49% теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в следующей таблице.

# Таблица 1.22.

| Наименование котельной | Расчетное потребление на отопление, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная №15 | 372,15 |
| Котельная №16 | 577,2 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Сведенья по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности  источника тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение д. Пелевино и д. Лобаны представлены в таблице 1.23. ниже:

# Таблица 1.23.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 1,4 | 1,4 | 0,19 | 1,21 |
| Котельная №16 | 1,88 | 1,88 | 0,33 | 1,55 |

Анализируя таблицу 1.23., мы можем сделать выводы, что загруженность котельной №15 д. Пелевино  составляет 14%, а загруженность котельной №16 д. Лобаны составляет 18%.

Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения.

1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.

Более детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлена в электронной модели системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в пункте 1.3.6 данного отчета и в Приложении к анализу существующего положения системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Распределение объектов теплоэнергетики по территориям города не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели энергии, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании. Иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации структуры генерирующих мощностей.

2. Рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.

В Пелевинском сельском поселении дефицит тепловой мощности отсутствует.

1.6.4. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с деффицитом тепловой мощности.

Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице 1.24.

# Таблица 1.24.

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 1,21 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная №16 | 1,55 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

  - Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения Пелевинского селького поселения.

Химводопоготовка на территории Пелевинского сельского поселения отсутствует.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Потребление топлива котельной №15 и котельной №16 Пелевинского сельского поселения представлено в таблице 1.25.

# Таблица 1.25.

| Потребление топлива котельными Пелевинского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факт 2011 год | Факт 2012 год | Факт 2013 год |
| Котельная №15 д. Пелевино, тонн/год |  |  |
| 289,7 | 282,4 | 238 |
| Котельная №16 д. Лобаны, тонн/год |  |  |
| 386,353 | 361,644 | 352 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное топливо не предусмотрено.

  - Надежность теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.

1.9.1. Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.

Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р = SМотnот/SМп,

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М =  , представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации отказов тепловых сетей по вине предприятия не возникало.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пелевинского сельского поселения.

Отпуск тепловой энергии от котельной №15 и котельной №16 представлен  в       таблице 1.26.

# Таблица 1.26.

|  | Наименование котельной | размерн. | потребление факт 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 д. Пелевино |  |  |  |
| тепловая энергия | Производство | Гкал/год | 560,324 |
|  | Собственные нужды | Гкал/год | 15,743 |
|  | Потери в т/с | Гкал/год | 201,718 |
|  | Реализация (с учетом технологии) | Гкал/год | 342,863 |
| Котельная № 16 д. Лобаны |  |  |  |
| тепловая энергия | Производство | Гкал/год | 1062,38 |
|  | Собственные нужды | Гкал/год | 14,237 |
|  | Потери в т/с | Гкал/год | 516,315 |
|  | Реализация | Гкал/год | 531,828 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций Пелевинского  сельского поселения.

Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 1.27.

# Таблица 1.27.

| Для населения | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  | Рост тарифов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год |
| Котельная №15 | 1541,93 | 1711,54 | - | 11 |
| Котельная №16 | 1541,93 | 1711,54 | - | 11 |

1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций Пелевинского сельского поселения.

На момент разработки схемы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения установлены следующие структуры цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию.

# Смета затрат на производство теплоэнергии по котельной №15  на 2013г.

# Таблица 1.28.

| № п/п |  | Наименование показателя | Един. измер. | Тарифный план на 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выработка | Гкал | 560,3 |  |
| 2 |  | Собственные нужды | Гкал | 15,7 |  |
|  |  | Собственные нужды | % | 2,8% |  |
| 3 |  | Отпуск | Гкал | 544,6 |  |
| 4 |  | Потери | Гкал | 201,7 |  |
|  |  | Потери | % | 37,0% |  |
| 5 |  | Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |
| 6 |  | Реализация (без производства) | Гкал | 342,9 |  |
|  |  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 7 |  | Топливо | руб | 1 259 810 |  |
|  |  | газ | тыс. м3 |  |  |
|  |  | мазут | тн |  |  |
|  |  | уголь | тн | 237,7 |  |
| 8 |  | Электроэнергия | Руб. | 394 114 |  |
|  |  | электроэнергия | кВтч | 72780 |  |
| 9 |  | Водопотребление | Руб. | 4 116 |  |
|  |  | собственные нужды + потери в т/с | м3 | 112 |  |
| 10 |  | Водоотведение | Руб. | 0 |  |
|  |  | собственные нужды | м3 | - |  |
| 11 |  | Фонд оплаты труда рабочих | Руб | 374 235 |  |
| 12 |  | Отчисления на социальные нужды | Руб | 109 405 |  |
| 13 |  | Амортизация | Руб | 6887,3 |  |
| 14 |  | Прочие расходы | Руб | 233 798 |  |
| 15 |  | Капитальный и текущий ремонт | Руб |  |  |
| 15.1 |  | в т.ч. зданий и сооружений | Руб | - |  |
| 15.2 |  | в т.ч. оборудования котельной | Руб |  |  |
| 15.3 |  | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Руб |  |  |
| 16 |  | Всего расходов | Руб | 2 382 365 |  |
| 17 |  | Себестоимость | руб./Гкал | 6948,4 |  |
| 18 | Расходы из прибыли |  | руб. | 2059,4 |
| 19 | Необходимая валовая выручка |  | руб. | 2384424 |
| 20 | НВВ на 1 Гкал |  | руб./Гкал | 6954,5 |
| 21 | Рентабельность, % |  | % | 0,1% |

Смета затрат на производство теплоэнергии по котельной №16  на 2013г.

# Таблица 1.29.

| № п/п |  | Наименование показателя | Един. измер. | Тарифный план на 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выработка | Гкал | 1062,4 |  |
| 2 |  | Собственные нужды | Гкал | 14,2 |  |
|  |  | Собственные нужды | % | 1,3% |  |
| 3 |  | Отпуск | Гкал | 1048,1 |  |
| 4 |  | Потери | Гкал | 516,3 |  |
|  |  | Потери | % | 49,3% |  |
| 5 |  | Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |
| 6 |  | Реализация | Гкал | 531,8 |  |
|  |  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 7 |  | Топливо | руб | 1 867 447 |  |
|  |  | газ | тыс. м3 |  |  |
|  |  | мазут | тн |  |  |
|  |  | уголь | тн | 352,3 |  |
| 8 |  | Электроэнергия | Руб. | 380 450 |  |
|  |  | электроэнергия | кВтч | 70080 |  |
| 9 |  | Водопотребление | Руб. | 9 099 |  |
|  |  | собственные нужды + потери в т/с | м3 | 245 |  |
| 10 |  | Водоотведение | Руб. | 0 |  |
|  |  | собственные нужды | м3 | - |  |
| 11 |  | Фонд оплаты труда рабочих | Руб | 709 553 |  |
| 12 |  | Отчисления на социальные нужды | Руб | 207 433 |  |
| 13 |  | Амортизация | Руб | 13058,3 |  |
| 14 |  | Прочие расходы | Руб | 443 284 |  |
| 15 |  | Капитальный и текущий ремонт | Руб |  |  |
| 15.1 |  | в т.ч. зданий и сооружений | Руб | - |  |
| 15.2 |  | в т.ч. оборудования котельной | Руб |  |  |
| 15.3 |  | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Руб |  |  |
| 16 |  | Всего расходов | Руб | 3 630 324 |  |
| 17 |  | Себестоимость | руб./Гкал | 6826,1 |  |
| 18 | Расходы из прибыли |  | руб. | 3904,6 |
| 19 | Необходимая валовая выручка |  | руб. | 3634228 |
| 20 | НВВ на 1 Гкал |  | руб./Гкал | 6833,5 |
| 21 | Рентабельность, % |  | % | 0,1% |

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взимается.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Пелевинского сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

В настоящее время системы теплоснабжения Пелевинского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2014/2015 года. Однако, согласно проведенного специалистами ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» анализа существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения Пелевинского сельского поселения, такие как:

- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных теплоизоляционных материалов;

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя.

Все выше перечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Пелевинского сельского поселения.

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Тепловые источники котельная №15 и котельная №16 Пелевинского сельского поселения  работают на угле. Резервное топливо не предусмотрено.

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций предписаний надзорных органов об устранении нарушений,  влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

Глава 2 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Пелевинского сельского поселения

2.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Схема территориального деления Пелевинского сельского поселения представлена на рисунке 2.1.

# Рисунок 2.1

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории муниципального образования Пелевинского сельского поселения, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные  проектные этапы:

- I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2023 г.

- III этап - прогноз на 30 лет, перспектива (территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

2.2  Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения Пелевинского сельского поселения на 2010-2025 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

В таблице 2.1 представлены предложения по развитию системы теплоснабжения до окончания планируемого периода.

# Таблица 2.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Предложения | Капитальные вложения, тыс. руб. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 год | 2022-2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Котельная №15 Котельная №16 | Реконструкция тепловых сетей (общей протяженностью 350 п.м.) Модернизация источника (замена котла) | 382,9 373,5 |  | + + |  |  |  |  |  |

Потребление тепловой энергии без учета перспективного строительства.

# Таблица 2.2

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Котельная №15 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 |
| Котельная №16 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 |

# Потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства

К котельной №15 подключение новых потребителей не планируется.

К котельной №16 подключение новых потребителей не планируется.

# Таблица 2.3

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 |
| Котельная №16 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 |

2.3  Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления ресурсоснабжающими организациями предоставлены в таблице 2.4.

# Таблица 2.4

| Наименование котельной | потребление теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Котельная №16 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |

2.4  Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В таблице 2.5  представлены показатели динамики спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом нового строительства в производственных зонах.

# Таблица 2.5

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2027 |
| Котельная №15 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 | 342,863 |
| Котельная №16 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 | 531,828 |

2.5  Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объемы потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах ресурсоснабжающими организациями предоставлены в таблице 2.6.

# Таблица 2.6

| Наименование котельной | потребление теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Котельная №16 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |

Глава 3 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки.

3.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

# Таблица 3.1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №15 д. Пелевино | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,32 |
| 0,21 | 0,70 |
| 0,33 | 1,03 |
| 0,55 | 1,11 |
| 1 | 1,81 |
| 1,65 | 1,84 |

# Таблица 3.2

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №16 д. Лобаны | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,32 |
| 0,21 | 0,70 |
| 0,33 | 1,03 |
| 0,55 | 1,11 |
| 1 | 1,81 |
| 1,65 | 1,84 |

Представленная ниже номограмма является «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной №15 и котельной №16. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления.

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

3.2 перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 3.3  представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в Пелевинском сельском поселении.

# Таблица 3.3

| Котельная №15 д. Пелевино | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

# Таблица 3.4

| Котельная №16 д. Лобаны | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |

3.3 существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены ниже.

# Таблица 3.5

| Марка котла | установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 д. Пелевино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТ 1,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| КВТ 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная №16 д. Лобаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТ 1,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Универсал 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Универсал 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

3.4 существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

3.5 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 3.6 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

# Таблица 3.6

| Наименование источника тепловой энергии | Существующие собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Планируемые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №16 | 0,003 | 0,003 |

3.6 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 3.7 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к концу планируемого периода.

# Таблица 3.7

| Наименование источника тепловой энергии | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Планируемая нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 1,372 | 1,372 |
| Котельная №16 | 1,842 | 1,842 |

3.7   Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

# Таблица 3.8

| Наименование котельной | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителей, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 | 201,718 | 201,718 | 201,718 | 201,718 | 161,374 | 161,374 | 161,374 | 161,374 | 161,374 | 161,374 |
| Котельная №16 | 516,315 | 516,315 | 516,315 | 516,315 | 490,499 | 490,499 | 490,499 | 490,499 | 490,499 | 490,499 |

3.8  затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

3.9   значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2025 год) представлен в таблице  3.9.

# Таблица 3.9

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 1,4 | 1,372 | 0,15 | 0,030 | 1,19 |
| Котельная №16 | 1,88 | 1,842 | 0,232 | 0,092 | 1,52 |

3.10   значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

4.1 перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполняется согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18). Данные ресурсоснабжающими организациями не представлены.

4.2 перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Глава 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Планируется модернизация котельной №16 (замена старого котла на новый).

# Расчет норматива удельного расхода топлива (котельная №16)

Расчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию проводился в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных», Правилами проведения энергетических обследований, утвержденных первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ 25.03.98 г. и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению».

В этой части определен норматив удельного расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии, нормируемые расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной.

Результаты расчета средневзвешенного нормированного удельного расхода топлива (таблицы 5.1):

Котел №2

# Таблица 5.1

| № п/п | Qвыр Гкал | Z час | Ср. выработ-ка Гкал/ч | Энтальпия | Паропроизво-дительность т/ч | Расход кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190,91 | 744 | 0,257 | 0,000 | 0,257 | 206,595 |
| 2 | 172,66 | 672 | 0,257 | 0,000 | 0,257 | 206,595 |
| 3 | 155,31 | 744 | 0,209 | 0,000 | 0,209 | 206,654 |
| 4 | 99,15 | 720 | 0,138 | 0,000 | 0,138 | 206,742 |
| 5 | 14,98 | 216 | 0,069 | 0,000 | 0,069 | 206,827 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 98,41 | 744 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 206,749 |
| 11 | 136,00 | 720 | 0,189 | 0,000 | 0,189 | 206,679 |
| 12 | 169,10 | 744 | 0,227 | 0,000 | 0,227 | 206,631 |
| 13 | 1036,52 | 5304 | 0,195 | 0,000 | 0,195 | 206,653 |

Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №16 с разбивкой по месяцам года:

# Таблица 5.2.

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,15 | 0,15 | 0,93 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 0,54 | 0,49 | 0,54 | 0,52 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3,84 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 1,04 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 1,57 | 1,40 | 1,25 | 0,75 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,10 | 1,43 | 8,39 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 2,30 | 2,06 | 1,94 | 1,52 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,91 | 2,29 | 14,19 |

Сводная таблица результатов расчета группового нормированных удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии от котельной №16						                                                                                            Таблица №5.3.

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средне-годовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 190,91 | 172,66 | 155,31 | 99,15 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 136,00 | 169,10 | 1036,52 |
| Нормированный расход топлива на производство т/э кг.у.т / Гкал | 206,60 | 206,59 | 206,65 | 206,74 | 206,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,75 | 206,68 | 206,63 | 206,65 |
| Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 188,61 | 170,60 | 153,37 | 97,63 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51 | 134,09 | 166,81 | 1022,33 |
| Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 2,30 | 2,06 | 1,94 | 1,52 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,91 | 2,29 | 14,19 |
| Относительная величина СН, % | 1,20 | 1,19 | 1,25 | 1,54 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,40 | 1,35 | 1,37 |
| Норм. удельный расход топлива на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 209,11 | 209,08 | 209,27 | 209,97 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,81 | 209,62 | 209,47 | 209,52 |

Принцип распределения нагрузок между  котлами котельной, основан на равномерном распределении нагрузок между работающими котлами, а также обусловлен работой котлов в наиболее выгодных диапазонах регулирования. При распределении нагрузок учтены технические ограничения и особенности работы систем автоматического регулирования.

# Расчет тарифа на отпущенную тепловую энергию (котельная №16)

Тариф на тепловую энергию сформирован исходя из планируемых объемов выработки тепловой энергии 1036,5 Гкал и полезного отпуска  531,8 Гкал на основе прогнозных расходов с соответствующими расшифровками фактических затрат за период предшествующий регулируемому.

Составляющие, учитываемые при составлении тарифа на отпущенную тепловую энергию:

- тариф рассчитывался со структурой топлива каменный уголь – 100%. Использование резервного топлива не предусмотрено. Затраты по статье «Топливо» - в размере 1 805 971 руб. – определены на основание:

- удельной нормы расхода угля на выработку тепловой энергии, расчеты выполнены на основании приказа Минэнерго РФ № 323 от 30 декабря 2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- планируемого режима работы энергетического оборудования на период регулирования;

- средней цены каменного угля в размере 5300  руб/тн (без НДС).

- затраты по статье «Электрическая энергия» учтены в тарифе в размере  380 450 руб.

- затраты по статье «Водопотребление» составляют 9 009 руб.

- затраты по статье «Затраты на оплату труда» - в сумме 709 553 руб.,

- отчисления на социальные нужды составляют 30,2  % - 207 433 руб. от фонда оплаты труда;

- амортизация – 13 058,3 руб.

- затраты по статье «прочие расходы» сформированы, составляют 443 284 руб.

С учетом вышеизложенного, тариф на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую от котельной №16 области 6 710,5 руб/Гкал (без НДС).

Смета затрат на производство теплоэнергии по котельной №16

# Таблица 5.4

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | Тарифный план на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 1036,5 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 14,2 |
|  | Собственные нужды | % | 1,4% |
| 3 | Отпуск | Гкал | 1022,3 |
| 4 | Потери | Гкал | 490,5 |
|  | Потери | % | 48,0% |
| 5 | Хозяйственные нужды | Гкал |  |
| 6 | Реализация | Гкал | 531,8 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 7 | Топливо | руб | 1 805 971 |
|  | газ | тыс. м3 |  |
|  | мазут | тн |  |
|  | уголь | тн | 340,7 |
| 8 | Электроэнергия | Руб. | 380 450 |
|  | электроэнергия | кВтч | 70080 |
| 9 | Водопотребление | Руб. | 9 099 |
|  | собственные нужды + потери в т/с | м3 | 245 |
| 10 | Водоотведение | Руб. | 0 |
|  | собственные нужды | м3 | - |
| 11 | Фонд оплаты труда рабочих | Руб | 709 553 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды | Руб | 207 433 |
| 13 | Амортизация | Руб | 13058,3 |
| 14 | Прочие расходы | Руб | 443 284 |
| 15 | Капитальный и текущий ремонт | Руб |  |
| 15.1 | в т.ч. зданий и сооружений | Руб | - |
| 15.2 | в т.ч. оборудования котельной | Руб |  |
| 15.3 | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Руб |  |
| 16 | Всего расходов | Руб | 3 568 847 |
| 17 | Себестоимость | руб./Гкал | 6710,5 |

Расчет полезного отпуска тепловой энергии от котельной:

# Таблица 5.5.

|  | един. измер. | период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. выработка тепловой энергии | Гкал | 1036,5 |
| 2. расход на собственные нужды котельной | Гкал | 14,2 |
| 3. отпуск тепловой энергии от котельной | Гкал | 1022,3 |
| 4. потери в сетях | Гкал | 490,5 |
| - сторонних потребителей | Гкал | 490,5 |
| - своих потребителей | Гкал | 0 |
| 5. отпуск теплой энергии потребителям от сетей | Гкал | 531,8 |
| - сторонним потребителям | Гкал | 531,8 |
| - своим потребителям | Гкал | 0 |
| 6. коэфф. отпуска на сторону | - | 1,00 |

Проведенные технико-экономические расчеты показали целесообразность реконструкции котельной, так как тариф на тепловую энергию от реконструируемой котельной будет меньше чем от старой котельной №16.

# Расчет срока окупаемости проекта реконструкции.

Для оценки срока окупаемости затрат проекта по реконструкции котельной и его эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций. Оценка эффективности проектов по чистой  текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

# , где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

# , где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

Потребность в финансировании строительства для котельной №16 составляет – 373,5 тыс.руб.

В настоящий момент тариф на отпущенную тепловую энергию для котельной №16 составляет 6826,12 руб/Гкал, а после реконструкции котельной он будет равен – 6710,49 руб/Гкал.

После реконструкции котельной, с учетом всех расходов планируемая экономия денежных средств в год составит – 61 496 руб.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию котельной составит 6 лет, но мероприятие необходимо для повышения  надежности теплоснабжения.

5.4 меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации  и демонтажа избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.5 меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.6 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется.

5.7 Предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Новые потребители согласно Генерального плана Пелевинского сельского поселения будут подключены к существующим котельным.

5.8 Предложения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии  с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.6.

# Таблица 5.6.

| № п/п | Наименование котельной | Перспективная установленная тепловая мощность на 2025 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №15 | 1,4 |
| 2 | котельная №16 | 1,88 |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Глава 6  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

6.2   Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройкуне планируется.

6.3 Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Планируется реконструкция тепловых сетей от котельной № 15 общей протяженностью 350 п.м.

# Расчет тарифа на отпущенную тепловую энергию (котельная №15)

Тариф на тепловую энергию сформирован исходя из планируемых объемов выработки тепловой энергии 519,98 Гкал и полезного отпуска  342,86 Гкал на основе прогнозных расходов с соответствующими расшифровками фактических затрат за период предшествующий регулируемому.

Составляющие, учитываемые при составлении тарифа на отпущенную тепловую энергию:

- - тариф рассчитывался со структурой топлива каменный уголь – 100%. Использование резервного топлива не предусмотрено. Затраты по статье «Топливо» - в размере 1 166 480 руб. – определены на основание:

- удельной нормы расхода угля на выработку тепловой энергии, расчеты выполнены на основании приказа Минэнерго РФ № 323 от 30 декабря 2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- планируемого режима работы энергетического оборудования на период регулирования;

- средней цены каменного угля в размере 5300  руб/тн (без НДС).

- затраты по статье «Электрическая энергия» учтены в тарифе в размере  394 114 руб.

- затраты по статье «Водопотребление» составляют 4 116 руб.

- затраты по статье «Затраты на оплату труда» - в сумме 374 235 руб.,

- отчисления на социальные нужды составляют 30,2  % - 109 405 руб. от фонда оплаты труда;

- амортизация – 6 887,3 руб.

- затраты по статье «прочие расходы» сформированы, составляют 233 798 руб.

С учетом вышеизложенного, тариф на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую от котельной №15 области 6 676,2 руб/Гкал (без НДС).

Смета затрат на производство теплоэнергии по котельной №15

# Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | Тарифный план на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 519,98 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 15,7 |
|  | Собственные нужды | % | 3,0% |
| 3 | Отпуск | Гкал | 504,2 |
| 4 | Потери | Гкал | 161,4 |
|  | Потери | % | 32,0% |
| 5 | Хозяйственные нужды | Гкал |  |
| 6 | Реализация | Гкал | 342,9 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 7 | Топливо | руб | 1 166 480 |
|  | газ | тыс. м3 |  |
|  | мазут | тн |  |
|  | уголь | тн | 220,0 |
| 8 | Электроэнергия | Руб. | 394 114 |
|  | электроэнергия | кВтч | 72780 |
| 9 | Водопотребление | Руб. | 4 116 |
|  | собственные нужды + потери в т/с | м3 | 112 |
| 10 | Водоотведение | Руб. | 0 |
|  | собственные нужды | м3 | - |
| 11 | Фонд оплаты труда рабочих | Руб | 374 235 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды | Руб | 109 405 |
| 13 | Амортизация | Руб | 6887,3 |
| 14 | Прочие расходы | Руб | 233 798 |
| 15 | Капитальный и текущий ремонт | Руб |  |
| 15.1 | в т.ч. зданий и сооружений | Руб | - |
| 15.2 | в т.ч. оборудования котельной | Руб |  |
| 15.3 | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Руб |  |
| 16 | Всего расходов | Руб | 2 289 035 |
| 17 | Себестоимость | руб./Гкал | 6676,2 |

Расчет полезного отпуска тепловой энергии от котельной:

# Таблица 6.2.

|  | един. измер. | период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. выработка тепловой энергии | Гкал | 519,98 |
| 2. расход на собственные нужды котельной | Гкал | 15,7 |
| 3. отпуск тепловой энергии от котельной | Гкал | 504,2 |
| 4. потери в сетях | Гкал | 161,4 |
| - сторонних потребителей | Гкал | 161,4 |
| - своих потребителей | Гкал | 0 |
| 5. отпуск теплой энергии потребителям от сетей | Гкал | 342,86 |
| - сторонним потребителям | Гкал | 342,86 |
| - своим потребителям | Гкал | 0 |
| 6. коэфф. отпуска на сторону | - | 1,00 |

Проведенные технико-экономические расчеты показали целесообразность реконструкции тепловых сетей, так как тариф на тепловую энергию от котельной №15 будет меньше, чем до проведения реконструкции сетей.

# Расчет срока окупаемости проекта реконструкции.

Для оценки срока окупаемости затрат проекта по реконструкции котельной и его эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций. Оценка эффективности проектов по чистой  текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

# , где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

# , где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

Потребность в финансировании строительства для котельной №15 составляет – 382,9 тыс.руб.

В настоящий момент тариф на отпущенную тепловую энергию для котельной №15 составляет 6948,4 руб/Гкал, а после реконструкции котельной он будет равен – 6676,2 руб/Гкал.

После реконструкции котельной, с учетом всех расходов планируемая экономия денежных средств в год составит – 93 327 руб.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию котельной составит 4 года, но мероприятие необходимо для повышения  надежности теплоснабжения.

Глава 7  Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Топливный баланс источников тепловой энергии Пелевинского сельского поселения представлен в  таблице ниже.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Пелевинского сельского поселения применяется уголь.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 7.1.

Перспективное потребление угля

# Таблица 7.1

| Наименование котельной | потребление угля, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 |
| Котельная №15 | 282,4 | 238 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Котельная №16 | 361,644 | 352 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |

- Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

8.1.  Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.

Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р = SМотnот/SМп,

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М =  , представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

8.2.  Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций отказов тепловых сетей по вине предприятия не возникало.

Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

9.1 решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство источников теплоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 - 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Решения по инвестициям в существующие объекты, или предполагаемые к осуществлению определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами, или соответствующих организаций.

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  источников теплоснабжения представлены в таблице 9.1.

# Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию существующего источника | Предложения | Капитальные вложения | Период исполнения предложений, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 | - | Реконструкция тепловых сетей (общей протяженностью 350 п.м.) | 382,9 | 2014 |
| 2 | Котельная №16 | - | Модернизация источника (замена котла) | 373,5 | 2014 |

9.2 решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

# Не планируется.

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» рекомендует в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло-село».  Окончательное решение остается за администрацией Пелевинского сельского поселения.